Опросный лист на изготовление комплектной трансформаторной подстанции мачтовой КТПМ.1С, устанавливаемой на одном столбе, мощностью от 25 до 100 кВА

|  | Наименование |  |  |  | Типовые параметры |  |  |  |  |  | Для заполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заказчиком |  |
|  | Тип подстанции |  |  |  |  | Тупиковая |  |  |  |  | Тупиковая |  |
|  | Напряжение ВН, kV |  |  |  |  | 6 / 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение НН, kV |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | Тип ввода на стороне ВН |  |  |  |  | Воздушный |  |  |  |  | Воздушный |  |
|  | Тип вывода на стороне НН |  |  |  |  | Воздушный |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность силового трансформатора, |  |  | 25 | 40 |  | 63 |  | 100 |  |  |  |
|  | кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводной коммутационный аппарат |  |  |  | Рубильник ВР32-35 |  |  |  |  |  | Есть |  |
|  | на стороне НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип выключателей |  |  |  | ВА-СЭЩ ТD или ТS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (стационарные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фидер | 31,5 | 63 |  | 63 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток |  | Фидер | 31,5 | 31,5 |  | 40 |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выключателей отходящих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фидер | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | линий, А |  |  |  |  |  | 40 |  | 63 |  |  |  |
|  |  |  | №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фидер | - | - |  | - |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы учета электрической |  |  |  | Счетчик (Меркурий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторы тока в цепи учета |  |  | 40/5 | 75/5 |  | 100/5 |  | 200/5 |  |  |  |
|  | Наличие защиты от однофазных КЗ на |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |
|  | отходящих линиях с помощью реле тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие уличного освещения |  |  |  | Нет / Да, 16А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие обогрева счетчика |  |  |  |  | Нет / Да |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие разъединителя РЛНД в |  |  |  |  | Нет / Да |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекте поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие АСКУЭ |  |  |  |  | Нет / Да |  |  |  |  |  |  |

- Во всех подстанциях на стороне ВН, устанавливаются ограничители перенапряжений.

- Во всех подстанциях на стороне НН, устанавливаются ограничители перенапряжений типа ОПНп-0,4/0,45 или аналогичные.

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись